Navodila za uporabo obtočne črpalke:

CPI 15-15

POZOR, pred uporabo preberite navodila za uporabo. Iz varnostnih razlogov smejo črpalko uporabljati samo osebe, ki so dobro seznanjene z navodili za uporabo.

OPOMBA Navodila za uporabo so osnovni element nakupne pogodbe. Če uporabnik ne upošteva priporočil iz navodil za uporabo, pomeni neskladnost s pogodbo in izključuje kakršne koli trditve, ki so posledica morebitne okvare naprave zaradi uporabe v nasprotju s priporočili.

POZOR Neupoštevanje priporočil iz navodil za uporabo lahko ogrozi ljudi, okolje in samo črpalko.

POZOR !!! Če je bilo hidravlično telo premaknjeno na matico vžigalnika glede na motor, preverite učinkovitost zategovanja matice. Preslabo zategnjena matica z baklo lahko povzroči, da voda preplavi motor.

OPOZORILO! Ta oprema ni namenjena za uporabo ljudem (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali ljudem brez izkušenj ali znanja o opremi, razen če je to storjeno pod nadzorom ali v skladu z navodili za uporabo opreme, ki jih priskrbijo anketiranci. zaradi njihove varnosti.

Pazite, da se otroci ne igrajo z opremo.

PRIJAVA:

Črpalke, opisane v tem priročniku, so namenjene prisilnemu kroženju v krogotokih tople vode, kjer temperatura vode ne presega 95 ° C.

Črpana voda ne sme vsebovati mehanskih nečistoč.

Črpalka je zasnovana za črpanje vode brez vsebnosti trdnega mletja. Črpanje vode, ki vsebuje mehanske nečistoče, bo vodilo do njene hitre obrabe in posledično do okvare. V tem primeru bo popravilo možno le z doplačilom.

Črpalka ni primerna za črpanje jedkih, vnetljivih, uničujočih ali eksplozivnih snovi (npr. Bencin, nitro, surova nafta itd.), Prehrambenih izdelkov, slane vode. Napake zaradi črpanja te vrste tekočine niso predmet garancijskih popravil.

Najvišja temperatura črpane vode je 95oC.

Črpalka ni primerna za črpanje vode, ki vsebuje prekomerno količino mineralov, kar povzroča obloge vodnega kamna na črpalnih elementih. Uporaba črpalke v takih pogojih bo povzročila prezgodnjo obrabo delovnih delov. V tem primeru bo popravilo črpalke mogoče le z doplačilom.

Črpalka ne more črpati vode, ki vsebuje olja in naftne snovi. Delovanje črpalke v taki vodi bo povzročilo poškodbe gumijastih elementov, npr. Kablov ali tesnil, in posledično puščanje črpalke in odpoved motorja. V tem primeru bo popravilo črpalke mogoče le z doplačilom.

NAMESTITEV ČRPALKE:

Pred začetkom kakršnih koli inštalacijskih del je treba odklopiti napajanje. Zaščitite se pred nenamernim aktiviranjem.

Črpalko lahko priključite po zaključku vseh namestitvenih del na cevovodu, kjer bo črpalka delovala. Upoštevajte, da lahko mehanske nečistoče ostanejo znotraj cevovoda zaradi varjenja ali spajkanja. Pred namestitvijo črpalke je priporočljivo izprati cevovod, na katerem bo črpalka nameščena.

Črpalko je treba namestiti tako, da je gred v vodoravnem položaju

Če črpalko namestite v položaj z gredjo v navpičnem položaju, boste hitro poškodovali ležaje in zlomili črpalko. V tem primeru bo popravilo možno samo proti plačilu.

Puščica na telesu prikazuje smer pretoka vode.

Črpalko je treba namestiti pred kotlom ali pred rezervoarjem za toplo vodo. Za črpalko mora biti na njeni izpustni strani nameščen nepovratni ventil, ki preprečuje črpanje črpalke nazaj.

Za omogočanje nadaljnjih vzdrževalnih del mora biti na sesalni strani pred črpalko nameščen krogelni ventil.

Kljub možnosti delovanja črpalke pri črpanju vode navpično navzdol, proizvajalec priporoča namestitev tako, da bo črpalka vodo črpala navpično navzgor ali vodoravno.

Uporabnik lahko prosto postavi priključno omaro glede na izpustni pokrov črpalke. V ta namen popustite medeninasti obroč (plamen), ki je z motorjem privit na telo črpalke. Zgoraj navedeno je mogoče izvesti s črpalko, ki še ni nameščena v cevovodu, ali z odklopljenim dovodom električne energije in vode, ko je črpalka že nameščena.

Priključno omarico namestite tako, da napajalni kabel izstopa navpično navzdol. Ta namestitev preprečuje vstop vode v škatlo v primeru puščanja v vodnem sistemu.

ELEKTRIČNA POVEZAVA:

Električno omrežje, iz katerega se napaja črpalka, bi moralo imeti nazivne podatke v skladu s podatki na tablici s podatki o motorju.

Črpalka je opremljena s kablom z vtičem, namenjenim za priključitev na ozemljeno vtičnico.

Črpalka mora biti priključena na omrežje z aktivnim ozemljitvijo. Proizvajalec in garant sta oproščena odgovornosti za škodo na ljudeh ali premoženju, ki je posledica pomanjkanja ustrezne ozemljitve.

Električna napeljava, ki napaja črpalko, mora biti opremljena s stikalom za preostali tok z nazivnim obratovalnim tokom In, ki ne presega 30 mA. Proizvajalec in garant sta oproščena odgovornosti za škodo na ljudeh ali premoženju zaradi napajanja črpalke brez ustreznega stikala.

START:

Po polnjenju sistema z vodo lahko črpalko zaženete. Črpalka se bo po kratkem obratovanju odzračila.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ:

Črpalko shranite v suhem prostoru in jo zaščitite pred vlago.

Pogoji transporta morajo biti takšni, da črpalka ni izpostavljena vlagi in mehanskim poškodbam.

TEHNIČNI PODATKI:

| VRSTA: | CPI 15-15 |
| --- | --- |
| Moč motorja | 25 vatov |
| Moč | 230V ~ / 50Hz |
| Vrtljajev motorja | 2600 vrt / min |
| Poraba energije | 0,3 ampera |
| Najvišji delovni tlak | 10 barov (1.000.000 Pa) |
| Najmanjši vstopni tlak | 0,4 bara (40.000Pa) za 95oC / 0.2bar (20.000 Pa) za 65oC |
| Dolžina namestitve | 84 mm |
| Sesalni / odtočni priključki (za prirobnice) | Rp ½ |

Ta obtočna črpalka je namenjena samo pitni vodi.

ODSTRANJEVANJE ČRPALK:

Uporabljeni izdelek je treba odstraniti kot odpadek samo pri selektivnem zbiranju odpadkov, ki ga organizira Mreža komunalnih točk za zbiranje električnih in elektronskih odpadkov. Potrošnik ima pravico vrniti rabljeno opremo v omrežje distributerja električne opreme, vsaj brezplačno in neposredno, če je vrnjena naprava pravilnega tipa in opravlja enako funkcijo kot novo kupljena naprava.

MOŽNI PROBLEMI V DELOVANJU IN REŠEVANJU:

| Simptom: | Možen vzrok: | Rešitev: |
| --- | --- | --- |
| Črpalka se ne more zagnati | Brez električne energije | Preverite, ali je električni vtič črpalke pravilno vstavljen v vtičnico. |
|  |  | Preverite "vtiče" v hiši in vse vrste vgradnih varovalk, ki lahko onemogočijo napajanje iz omrežja |
|  |  | Preverite, ali je v bližini vašega doma elektrika - komunalno podjetje lahko elektriko odklopi na večjem območju |
|  | Kondenzator ne deluje | Kondenzator zamenjajte z novim |
|  | Ležaj ali rotor blokiran s smetmi | Po odklopu črpalke od napajanja in oskrbe z vodo odvijte obroč, s katerim je telo črpalke pritrjeno na motor. Odstranite ostanke. |
| Črpalka je hrupna | Zrak v instalaciji | Odzračite sistem |
|  | Sesalni tlak je prenizek | Povečajte sesalni tlak |
| Črpalka deluje, vendar ne daje nič ali malo vode | Zaprt krogelni ventil | Odprite krogelni ventil |
|  | V sistemu ni vode | Preverite, ali sistem hidroforja deluje |

IZJAVA O SKLADNOSTI  WE (modul A):

Ta obtočna črpalka je namenjena samo pitni vodi.

IZJAVA ES / EU O SKLADNOSTI (modul A): 1. OBRATNE ČRPALKE ZA CPI ZA PIJO VODO:

2. PHU Dambat, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, POLJSKA, e-pošta: biuro@dambat.pl

3. Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca. Obtočne črpalke za pitno vodo OHI iz vrste vrst, vključenih v točko 1.

5. V skladu z Zakonom z dne 30. avgusta 2002 o sistemu skladnosti (Journal of Laws iz leta 2004, št. 204, točka 2087) z vso odgovornostjo izjavljamo, da so črpalke CPI, na katere se nanaša ta izjava, izdelane v skladu z naslednjim Direktive in njihova sklicevanja na usklajene standarde:

 Direktiva LVD št. 2014/35 / EU

 Direktiva EMC št. 2014/30 / UE

 Direktiva MD št. 2006/42 / ES

 Direktiva ErP št. 2009/125 / ES. Uredba Komisije (ES) 622/2012, točka 1, člen 1, točka a Obtočne črpalke.

6. Standardi:

EN ISO 12100: 2010, EN 809: 1998 + A1: 2009 + AC: 2010, EN 60204-l: 2006 + Al: 2009 + AC: 2010, EN 60335-l: 2012 + AC: 2014, EN 62233：2008 + AC: 2008, EN 60335-2-41: 2003 + Al：2004 + A2: 2010, EN 60335-2-51: 2003 + Al：2003 + A1: 2008 + A2: 2012, EN 60034-l：2010 + AC: 2010, EN 55014-1: 2006 + A1：2009 + A2: 2011, EN 55014-2：1997 + A1：2001 + A2：2008, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

Gawartowa Wola 23.8.2015

GARANCIJSKA KARTICA:

Naslednja garancijska kartica velja samo z originalnim nakupnim dokumentom, to je računom ali potrdilom. Poleg tega ga mora prodajalec potrditi s podpisom in žigom. Garancijska kartica brez priloženega originalnega nakupnega dokumenta je neveljavna.

- Garant naprave je PHU DAMBAT, servisni naslov 05-083 Wiktorów, ulica Stołeczna 67

- Za stranke, ki imajo originalno potrdilo o nakupu v obliki davčnega potrdila ali originalnega računa, je garancijsko obdobje 24 mesecev.

- Garancija ne vključuje, omejuje ali zadržuje kupčevih pravic, ki izhajajo iz določb o garanciji za napake na prodanem artiklu.

- Garancija zajema brezplačno odstranjevanje napak na napravi, ki so posledica proizvodne napake.

- Garancija velja samo ob upoštevanju navodil v navodilih za uporabo.

- Garancija ne zajema:

- Škoda zaradi nepravilnega delovanja ali delovanja, ki ni v skladu s predvideno uporabo in navodili

- Škoda zaradi zunanjih sil, katerih vzrok je zunaj naprave, za katero velja garancija (npr. Zmrzal, transportna škoda, požar, poplava itd.)

- Škoda zaradi motenj v strukturi naprave s strani oseb, ki jih pooblaščeni garant ne pooblasti

- Garancija ne velja v primeru:

- Ugotovitve v pooblaščenem servisnem centru glede sprememb zasnove, ki jih je opravila oseba, ki ni pooblaščena s strani garanta

- Ugotovitve na pooblaščenem servisnem mestu poskusov razstavitve naprave s strani osebe, ki ni pooblaščena s strani garanta, razen dovoljenih dejavnosti

- Kakršne koli spremembe garancijske kartice, ki jih opravijo osebe, ki jih pooblasti garant, najdete v pooblaščenem servisnem centru

- Morebitna neskladja med vpisi na garancijskem listu in nakupnem dokumentu najdete v pooblaščenem servisnem centru.

- Garancija zajema samo naprave, ki delujejo na ozemlju Republike Poljske.

- Ko uporabnik pošilja napravo v popravilo:

- pri pošiljanju naprav, vključno s tistimi, ki tehtajo več kot 20 kg, garant krije stroške prevoza do storitve. Pred pošiljanjem se obrnite na garanta za informacije, kateremu kurirskemu podjetju pošljite napravo (tel. 22-6328609).

Garant sprejema samo pakete, poslane s standardno storitvijo. Pošiljke, poslane na stroške garanta z uporabo storitve, ki ni standardna, ne bodo prejete. Garant ne prevzame plačila po povzetju.

- uporabnik naj pripravi (zavaruje) napravo za prevoz, da ne bo poškodovana. Morebitna škoda, ki nastane po krivdi stranke, ni predmet garancijskega popravila.

- Poleg pogojev garancije kupec ni upravičen do nadomestila.

- V primeru pošiljanja funkcionalne naprave na storitev, ki ni predmet garancijskega popravila, se lahko od uporabnika zahteva povračilo stroškov preverjanja naprave in stroškov vračila naprave s storitve uporabniku.

- Če garant škode ne prepozna kot krivdo proizvajalca, se lahko od uporabnika zahteva povračilo stroškov prevoza do storitve in stroškov vračila naprave uporabniku.

- Če ima uporabnik e-poštni naslov, ga vnesite spodaj

E-poštni naslov uporabnika: ............................................ .................................. Navedba naslova s ​​strani uporabnika bo olajšala komunikacijo s storitvijo in lahko pospešila popravilo

- Kontakt za državno službo: tel / faks 22-6328609, e-pošta: biuro@dambat.pl Delovni čas: ponedeljek-petek 8.00-16.00

TIP NAPRAVE: ........................... ŠT. PROIZVODNJE: ................ ...................

DATUM PRODAJE (mesec z besedami) ..................................

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA .............................................. ....................